|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****TIPOLOGIA DI PRODOTTO**  | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **Sonda Temp. Opzionale** |
| * Sonda di temperatura ad immersione collegabile al modulo AWS Master
* Gestione ottimizzata degli organi di circolazione per ridurre il consumo elettrico abbassando i costi di esercizio
* Gestione ottimizzata degli organi di circolazione per aumentare l’ affidabilità degli stessi
 |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Protezione – Grado IP55
* Numero massimo di AWS controllati – 4
* Segnale in corrente 4-20mA
* Alimentazione elettrica da modulo AWS oppure locale (12...24Vac o 8...32 Vdc)
* Dimensioni mm.170x98x44
* Distanza massima dal modulo AWS Master – 60 metri

  |  |