|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****UNITÀ INTERNA PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione**  | **AXKP28** |
| **Unità Cassetta a 1 Via*** Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincato rivestita di materiale termoacustico di schiuma polietilenica. Pannello decorativo bianco avorio, lavabile, antiurto. Aspirazione dell’aria attraverso il pannello inferiore, con filtro a rete in resina sintetica con trattamento antimuffa, lavabile. Mandata dell’aria verso il basso tramite alette deflettrici con movimentazione automatica orientabili verticalmente tra 10° e 65°, per consentire un ampio raggio di distribuzione dell’aria e – al contempo – evitare correnti e prevenire macchie sul soffitto. Possibilità di mandata orizzontale attraverso condotto flessibile. Attacchi tubazioni del refrigerante, scarico condensa e staffe per il fissaggio nella parte incassata dell’unità.
* Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point), raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura della linea del gas.
* Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere possibile scegliere se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
* Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas
* Ventilatore tangenziale tipo Sirocco con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a due velocità, mosso da un motore elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica, potenza erogata dal motore di 15 W, livello di pressione sonora (A/B) dell’unità non superiore a 38/33 dB(A) misurata a 1m x 1m di distanza.
* Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio ad alta efficienza.
* Pompa di sollevamento della condensa con fusibile di protezione e con prevalenza massima di 500 mm.
* Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore, segnalazione della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica, assorbimento elettrico nominale in raffreddamento 66 W e in riscaldamento 46 W.
* Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
* Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
* Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
* Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a protocollo LONworks® e BACnet.
* Contatti puliti per arresto di emergenza.
* Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità.
 |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Potenza frigorifera 2,8 kW
* Potenza termica 3,2 kW
* Dimensioni (AxLxP) 215x1110x710 mm

 Con pannello 285x1240x800* Portata d’aria (Min/Max) 540/660 m³/h
* Peso 31 Kg
* Diametro Tubazioni Liquido: 6,4 mm Gas: 12,7 mm
* Refrigerante R 410 A
* Alimentazione 220-240 V monofase a 50 Hz
 |  |